# รายงานสรุปผลการทดสอบ Differential Relay กับข้อมูล Lab ของ Hioki

รายละเอียดชุดข้อมูล:

- จำนวนเคสที่ทดสอบทั้งหมด: 144 เคส (ข้อมูลจาก 15 กลุ่มการทดลอง)

- ทดสอบบนระบบ Differential Relay ที่ตั้งค่า Vector Group: Dd0

- ลักษณะการทดสอบ: ป้อนกระแสคลื่น Hioki 3 เฟสเข้าฝั่ง Low Voltage ทียบกับกระแสสมมติฐานแบบ Ideal 10A ที่ฝั่ง High Voltage

# การทดสอบรอบที่ 1: การตั้งค่าปกติ (Standard Settings)

พารามิเตอร์ที่ตั้งค่า: I_pickup = 0.5A, Trip Delay = Default, Zero Sequence Filters = ON

ผลลัพธ์ภาพรวม (Overalls)

รันผ่านโดยไม่มีฟอลต์ (Passed): 105 เคส

เกิดการทริป (Fault Detected): 39 เคส

| วิเคราะห์ตาม Section | จำนวนเคสทั้งหมด | Fault (Tripped) | Passed (No Trip) |
| --- | --- | --- | --- |
| Section 2.2 (Internal Fault) | 46 | 10 | 36 |
| Section 2.3 (External Fault) | 32 | 2 | 30 |
| Section 2.4 (Inrush) | 36 | 15 | 21 |
| Section 2.5 (Normal/Unbalanced) | 30 | 12 | 18 |

# การทดสอบรอบที่ 2: ความไวสูงเป็นพิเศษ (High Sensitivity Settings)

พารามิเตอร์ที่ตั้งค่า: I_pickup = 0.1A, Trip Delay = 0 ms, Zero Sequence Filters = OFF

ผลลัพธ์ภาพรวม (Overalls)

รันผ่านโดยไม่มีฟอลต์ (Passed): 11 เคส

เกิดการทริป (Fault Detected): 133 เคส

| วิเคราะห์ตาม Section | จำนวนเคสทั้งหมด | Fault (Tripped) | Passed (No Trip) |
| --- | --- | --- | --- |
| Section 2.2 (Internal Fault) | 46 | 39 | 7 |
| Section 2.3 (External Fault) | 32 | 30 | 2 |
| Section 2.4 (Inrush) | 36 | 34 | 2 |
| Section 2.5 (Normal/Unbalanced) | 30 | 30 | 0 |

# การเปรียบเทียบระบบ Biased Percentage Differential (2 รูปแบบ)

การทดสอบในส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการใช้ค่าความชัน (Slope) มาตรฐาน กับการใช้ค่าความชันแบบความไวสูงพิเศษ เพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจจับฟอลต์ใน Lab

## รูปแบบที่ 1: Standard Bias (เสถียรภาพสูง)

พารามิเตอร์: I_pickup = 0.1A, Slope 1 = 0.25 (25%), Slope 2 = 0.50 (50%)

| Section | Total | Trip | Pass |
| --- | --- | --- | --- |
| Section 2.2 (Internal Fault) | 46 | 36 | 10 |
| Section 2.3 (External Fault) | 32 | 28 | 4 |
| Section 2.4 (Inrush) | 36 | 30 | 6 |
| Section 2.5 (Normal/Unbalanced) | 30 | 24 | 6 |

สรุปรูปแบบที่ 1: ตรวจพบทั้งหมด 118 / 144 เคส

## รูปแบบที่ 2: High Sensitivity Bias (ความไวสูงพิเศษ)

พารามิเตอร์: I_pickup = 0.1A, Slope 1 = 0.05 (5%), Slope 2 = 0.10 (10%)

| Section | Total | Trip | Pass |
| --- | --- | --- | --- |
| Section 2.2 (Internal Fault) | 46 | 36 | 10 |
| Section 2.3 (External Fault) | 32 | 28 | 4 |
| Section 2.4 (Inrush) | 36 | 30 | 6 |
| Section 2.5 (Normal/Unbalanced) | 30 | 25 | 5 |

สรุปรูปแบบที่ 2: ตรวจพบทั้งหมด 119 / 144 เคส

## บทสรุปสุดท้าย

การเพิ่มความไวโดยการลด Slope ลงเหลือ 5% ช่วยให้ตรวจจับฟอลต์เพิ่มขึ้นเพียง 1 เคส (เป็น 119 เคส) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเคสที่เหลืออีก 25 เคสนั้นมีค่า Differential Current ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 0.1A จริงๆ ดังนั้นการใช้ Slope 5% จึงเป็นตัวเลือกที่แนะนำหากต้องการความไวสูงสุดสำหรับงานวิจัยใน Lab นี้ แต่หากนำไปใช้ในหน้างานจริงที่มีสัญญาณรบกวนสูง แนะนำให้ใช้ Slope 25% เพื่อป้องกันการทริปผิดพลาด