# รายงานสรุปผลการทดสอบ Differential Relay กับข้อมูล Lab ของ Hioki

รายละเอียดชุดข้อมูล:

- จำนวนเคสที่ทดสอบทั้งหมด: 144 เคส (ข้อมูลจาก 15 กลุ่มการทดลอง)

- ทดสอบบนระบบ Differential Relay ที่ตั้งค่า Vector Group: Dd0

- ลักษณะการทดสอบ: ป้อนกระแสคลื่น Hioki 3 เฟสเข้าฝั่ง Low Voltage ทียบกับกระแสสมมติฐานแบบ Ideal 10A ที่ฝั่ง High Voltage

# การทดสอบรอบที่ 1: การตั้งค่าปกติ (Standard Settings)

พารามิเตอร์ที่ตั้งค่า: I_pickup = 0.5A, Trip Delay = Default, Zero Sequence Filters = ON

ผลลัพธ์ภาพรวม (Overalls)

รันผ่านโดยไม่มีฟอลต์ (Passed): 105 เคส

เกิดการทริป (Fault Detected): 39 เคส

| วิเคราะห์ตาม Section | จำนวนเคสทั้งหมด | Fault (Tripped) | Passed (No Trip) |
| --- | --- | --- | --- |
| Section 2.2 (Internal Fault) | 46 | 10 | 36 |
| Section 2.3 (External Fault) | 32 | 2 | 30 |
| Section 2.4 (Inrush) | 36 | 15 | 21 |
| Section 2.5 (Normal/Unbalanced) | 30 | 12 | 18 |

# การทดสอบรอบที่ 2: ความไวสูงเป็นพิเศษ (High Sensitivity Settings)

พารามิเตอร์ที่ตั้งค่า: I_pickup = 0.1A, Trip Delay = 0 ms, Zero Sequence Filters = OFF

ผลลัพธ์ภาพรวม (Overalls)

รันผ่านโดยไม่มีฟอลต์ (Passed): 11 เคส

เกิดการทริป (Fault Detected): 133 เคส

| วิเคราะห์ตาม Section | จำนวนเคสทั้งหมด | Fault (Tripped) | Passed (No Trip) |
| --- | --- | --- | --- |
| Section 2.2 (Internal Fault) | 46 | 39 | 7 |
| Section 2.3 (External Fault) | 32 | 30 | 2 |
| Section 2.4 (Inrush) | 36 | 34 | 2 |
| Section 2.5 (Normal/Unbalanced) | 30 | 30 | 0 |

# การทดสอบรอบที่ 3: ระบบใหม่ Biased Percentage Differential (Final Implementation)

พารามิเตอร์ที่ตั้งค่า: Algorithms = Biased Percentage, I_pickup = 0.1A, Slope 1 = 25%, Slope 2 = 50%, Filters = OFF

ผลลัพธ์ภาพรวม (Overalls)

รันผ่านโดยไม่มีฟอลต์ (Passed): 12 เคส

เกิดการทริป (Fault Detected): 132 เคส

| วิเคราะห์ตาม Section | จำนวนเคสทั้งหมด | Fault (Tripped) | Passed (No Trip) |
| --- | --- | --- | --- |
| Section 2.2 (Internal Fault) | 46 | 39 | 7 |
| Section 2.3 (External Fault) | 32 | 30 | 2 |
| Section 2.4 (Inrush) | 36 | 33 | 3 |
| Section 2.5 (Normal/Unbalanced) | 30 | 30 | 0 |

## บทสรุปและการเปรียบเทียบเชิงวิชาการ

จากผลการทดสอบทั้ง 3 รูปแบบสรุปได้ว่า:
1. การใช้ Simple Differential (รอบ 1) มีความปลอดภัยสูงแต่ความไวต่ำ (Sensitivity ต่ำ) ทำให้พลาดฟอลต์ขนาดเล็กไปหลายเคส
2. การปรับ High Sensitivity แบบ Flat (รอบ 2) แม้จะจับฟอลต์ได้มากที่สุด (133 เคส) แต่เสี่ยงต่อการเกิด False Trip สูงมากในหน้างานจริงที่มีสัญญาณรบกวน
3. ระบบใหม่ Biased Percentage (รอบ 3) คือจุดสมดุลที่ดีที่สุด เพราะมีการใช้แกน Bias (I_bias) เข้ามาช่วยยกขีดจำกัด Threshold ขึ้นตามสภาวะโหลดจริง สังเกตได้จากจำนวนการทริปลดลงเล็กน้อย (เหลือ 132 เคส) เนื่องจากระบบวิเคราะห์แล้วว่าสัญญาณที่เบี่ยงเบนอ่อนๆ บางตัวพิจารณาเป็นความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ตามสัดส่วน Slope ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับ Protective Relay อุตสาหกรรมในปัจจุบัน