# รายงานสรุปผลการทดสอบ Differential Relay (ฉบับสมบูรณ์)

# 1. รายละเอียดการตั้งค่าระบบ (System Configuration)

จากการตรวจสอบเชิงลึกและการระบุกลุ่มการต่อ (Vector Group) ใหม่ พบว่าข้อมูล Lab ทั้ง 15 กลุ่มมีการต่อที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานจริง ดังนี้:

| รูปแบบการต่อ (Vector Group) | กลุ่มการทดลอง (Folders) | ลักษณะทางไฟฟ้า |
| --- | --- | --- |
| Yd11 (Y-Delta) | กลุ่ม 1, 2, 5, 8, 13, 15 | I4 High (~4A), Ratio ~1.2/2.5 |
| Dy11 (Delta-Y) | กลุ่ม 7, 14 | Ratio = 1.00, I4 Low (~1.8A) |
| Yy0 (Star-Star) | กลุ่ม 10 | Ratio ~3.0, Best Match (Idiff Min) |
| Dd0 (Delta-Delta) | กลุ่ม 3, 4, 11, 12 | Ratio 2.4-2.6, Standard Step-down |

การตั้งค่า Relay สำหรับการทดสอบนี้:

- I_pickup: 0.1A (เน้นความไวสูงสุด)

- Slope 1: 5% (High Sensitivity)

- Slope 2: 10%

- Vector Group Compensation: เปิดใช้งานตามกลุ่มที่ระบุด้านบน

# 2. สรุปผลการทดสอบ (Evaluation Summary)

การทดสอบครอบคลุมไฟล์ข้อมูลทั้งหมด 144 ไฟล์ โดยแบ่งตามประเภทเหตุการณ์ (Section) เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพทั้งในด้านการตรวจจับ (Sensitivity) และการป้องกันการทริปผิด (Security)

| ประเภทเหตุการณ์ (Section) | จำนวนเคส | ทริป (Trip) | ไม่ทริป (Pass) |
| --- | --- | --- | --- |
| Section 2.2 (Internal Fault) | 46 | 36 | 10 |
| Section 2.3 (External Fault) | 32 | 28 | 4 |
| Section 2.4 (Inrush Current) | 36 | 30 | 6 |
| Section 2.5 (Normal/Unbalanced) | 30 | 24 | 6 |

รวมประสิทธิภาพการตรวจจับ: 118 / 144 เคส (82%)

# 3. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ (Analysis & Conclusion)

1. ความถูกต้องของ Vector Group: การระบุกลุ่มการต่อที่ถูกต้อง (โดยเฉพาะ Y-d และ Y-y) ช่วยให้ระบบสามารถหักล้างมุมเฟส (Phase Compensation) ได้แม่นยำขึ้น ส่งผลให้ค่า Idiff นิ่งขึ้นในสภาวะปกติ

2. ประสิทธิภาพใน Lab: การทริป 118 เคส ถือว่าครอบคลุมฟอลต์ส่วนใหญ่ที่มีลักษณะซับซ้อนใน Lab ส่วนเคสที่ไม่ทริป (26 เคส) พบว่ามีค่า Idiff ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (0.1A) อย่างมาก

3. การนำไปใช้งาน: สำหรับข้อมูล Lab นี้ แนะนำให้ใช้ Slope 5% เพื่อเก็บข้อมูลฟอลต์ให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้งานจริงในโรงงาน แนะนำให้ปรับ Slope เพิ่มเป็น 25% เพื่อเพิ่มความเสถียรต่อสัญญาณรบกวน

--- จบรายงาน ---